JS6432网络门禁说明


JS6432网络门禁的特点是采用局域网作为通信介质，以TCP/IP为数据传输协议，比较RS485总线构成的门禁系统具有数据传输速度快、可靠性高、抗干扰能力强等许多优点，主要用于重要的场所。

1, 系统组成：

网络门禁主要由门禁控制器、读卡器、发行器、管理计算机、I/O等设备组成，其功能如下：

1) 门禁控制器：通过局域网交换机接收管理计算机传来的用户卡号、系统工作参数等数据，并通过局域网向管理计算机传输刷卡记录、当前I/O（门磁、电锁、读卡器、报警器等外设）的状态，（上行线路）。同时控制器通过自身驱动的RS485总线对读卡器进行不间断轮询，以获取卡号、门磁等状态或数据（下行线路）。

2) 读卡器：采集卡片序列号和用户输入的密码数据，并向控制器发送门磁的状态。

3) 发行器：发行器和门禁控制器不连接，发行器通过计算机RS232串行口向管理软件发送卡片序列号的数据。

4) I/O外设：包括电锁、门磁开关、报警传感器、报警器等联动设备。

2, 设备功能：

1) 门禁硬件由主控制板和扩展板组成，主控制板上包括处理器、存储器、网络通信接口等部分，扩展板上包括读卡器、按钮、电锁、报警设备的接口，电源部分等。

2) 主控制板上只有一个网络通信接口需要连接，采用标准接交换机的水晶头接驳方式。

3) 目前，扩展板上具有一路RS485信号输出（CON11），用来和读卡器接口，目前网络门禁只能和具有RS485接口的读卡器直接配合使用，如果要使用维根格式的读卡器，需要JSPJ1203转换板将维根数据转换成RS485数据，供门禁控制器查询。控制器最多可以控制8个读卡器，驱动4把电锁实现双向读卡控制。
4) 目前，控制器配置的开关电源是双路输出的+12V电源，12V/1A的一路供门禁主板和读卡器使用，12V/4A的供4把电锁使用，电锁驱动采用继电器输出。可以控制较大功率的电锁，在电锁功率较大的情况下，可以更换更大功率的电源。

5) 控制器具有按钮开门的功能，按钮可使用常开的按钮。

6) 主控制板具有4路报警信号输入接口，报警设备接口为开关量输入。
JS6432门禁的安装主要有控制器设置、外设安装、系统调试三个阶段。

3, 控制器设置：

1) 将管理计算机IP地址设置成100.120.X.X，子网掩码设置成255.255.0.0。
2) 首先将扩展板上跳线CON14短接，保持1分钟以上，对门禁主控制板中数据进行初始化，完成初始化后，门禁网络IP地址为100.120.182.8。
3) 进入管理软件，对门禁进行参数初始化：设定时间、时间组、锁状态、门状态、各类密码等。
4) 设置部门，并增加新员工参数，如姓名、年龄、编号等。
5) 进入卡片发行界面，在发卡器上刷卡，将卡号输入到管理软件中，和用户数据产生对应的关系。
6) 将用户数据下载到门禁控制器中。
7) 当用户在读卡器上刷卡后，控制器将卡号读入并查找对应的用户进行判断，合法则执行开门操作。

4, 外设安装：

     1), 设备说明：

A、电源：JS6432门禁系统采用双路输出的开关电源供电，其中12V/1A给门禁控制板和读卡器供电，12V/4A给电锁和外设供电。

B、读卡器：读卡器和控制器采用标准RS485信号传输卡号数据，图中所示为JS6212-IC读卡器和门禁的连接方式，我公司读卡器有两种数据输出格式：维根和RS485，需要通过读卡器内部的拨码开关进行选择。

C、开门按钮：开门按钮采用常开按钮。

D、门磁开关：门磁开关采用常开的门磁。

E、报警传感器：采用开关量输出的报警探测器。

F、报警器：采用开关量驱动的报警装置。

G、电锁：选择工作电流小于1A的各类电锁，可通过软件来设置常开、常闭。

2), 接线说明：

A、线路1：计算机RS232串口通信线，接在JS670转换卡上，出厂已经接好。（选择端口号要和管理软件的通信端口号一致）。

B、线路2：管理电脑是通过HUB交换机与每个控制器进行连接，管理电脑与交换机、交换机与控制器之间的距离不能超过100m，管理电脑与控制器之间的连接不能超3级联，否则通讯就会不稳定。

C、线路3：开锁线，接开关电源12V/4A的一路，采用RVVP2 X 0.75mm屏蔽双绞线，在电锁处接1N4004续流二极管。标准开锁输出为直流12V/1000mA的驱动电压，可通过跳线选择阴、阳锁。（注意：开锁距离不能太长）

D、线路4：门禁供电线路，接开关电源12V/1A的一路，采用RVVP2 X 0.75mm的屏蔽双绞线。

E、线路5：读卡器连接线，其中：+12V、GND是读卡器电源线，A、B是RS485信号线，BEEPER是控制板输出的驱动蜂鸣器的信号线（一般不连），GRED是读卡器在线检测线，采用RVVP6 X 0.5mm的屏蔽双绞线。

F、线路6：开门按钮信号输入线，开关量输入。采用RVVP2 X 0.5mm的屏蔽双绞线。

G、线路7：门磁检测信号输入线，开关量输入，直接与读卡器之间连接起来。采用RVVP2 X 0.5mm的屏蔽双绞线。

H、线路8：报警器驱动线，用于驱动具有接收开关量输入功能的报警装置。采用RVVP2 X 0.5mm的屏蔽双绞线。

I、线路9：报警传感器输入信号线，用于接收具备开关量输出功能的报警传感器输出的报警信号。采用RVVP2 X 0.5mm的屏蔽双绞线。

3, 系统调试：系统调试分为硬件调试和软件调试两个步骤。
1), 硬件调试：

A、根据外设的功能需求正确设置相关的跳线。
B、线路正确连接后，上电，运行灯LED应该闪亮，同时读卡器蜂鸣器应该发出提示音，如果不闪或无提示音，应该立即切断电源检查线路。
C、查看网络接口RJ45的绿色指示灯常亮，黄色灯闪烁，否则要检测网络门禁主模块是否插好，网线水晶头是否压好。

D、初始化网络门禁控制器，在断电的情况下，将两芯插座CON14用短路块短接起来，再上电，断电，再上电，然后断电将短路块取掉；或者是直接将电池拔掉，过1分钟后再重新装上和上电。那么网络门禁的初始化后的IP地址为：100.120.182.8，子网掩码：255.255.0.0。

2), 软件调试

A、软件安装：
①．安装数据库软件SQL2000。

②．安装网络门禁软件JSZN2013。

③．将数据库的身份验证更改为“SQL Server和Windows”。

④．运行“BuildDatabase”，建立数据名、运行脚本文件和连接数据库。

⑤．将软件狗文件jssn.jssn复制到安装目录下，同时将“只读”属性更改为“存档”。

⑥．运行执行文件“网络门禁系统。EXE”。

⑦．登陆软件。

⑧．连接485通讯卡和ID卡发行器。

⑨．将本机电脑的IP地址更改为：100.120.182.2    255.255.0.0。

B、系统中心菜单：

①．操作员管理和操作权限设置。

②．重新登陆软件。

③．公司名称设置。

C、控制中心菜单：

①．部门管理。

②．控制器设置。

③．卡片管理设置。

④．员工管理。

⑤．下载时间。

⑥．时间组设定。

⑦．门参数设定。

⑧．节假日设定。

⑨．门禁分组。

⑩．门禁配置。

D、管理中心菜单：

①．软件开门。

②．特殊门监控。

③．实时监控。

E、电子地图菜单：

    ①．编辑地图。

    ②．电子地图。

F、报表中心菜单：

①．员工报表查询。

②．门资料报表查询。

③．门事件报表查询。

G、报表打印。

H、数据备份和恢复。

4, 注意事项：

1) 网络门禁数量较多时，最好单独组网。

2) 在安装8个读卡器的情况下，1、5号对应1号门锁，2、6号对应2号门锁，3、7号对应3号门锁，4、8号对应4号门锁。
3) 门禁扩展板上的电池是提供主控制板保存数据的，如果更换电池或将主控制板取下将需要重新初始化系统并下载用户数据和工作参数。

